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ПАСПОРТ
СЕРИИ V71
	Шаровой кран Межфланцевый из стали AISI 304/316 (нержавеющая сталь)

	Маркировка:
	Наименование изделия: 

	Серия V71
	Кран шаровой Межфланцевый («WAFER»)

	Описание и технические характеристики:


	Предельные рабочие значения:

	Тип присоединения: Фланцевый
Тип управления: ручное, рукояткой (поворот 90°)

Площадка под привод: ISO5211
Диаметр: DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200
	Темп. Минимальная допустимая -30°С                           Темп. Максимально допустимая +210°С 

	
	Межфланцевый шаровой кран из нержавеющей стали AISI 304 /316 серии V71, предназначен для промышленных линий трубопроводов, может быть использован для работы с различными средами, подходящими под характеристики крана в соответствующем исполнении.

Может иметь нестандартные исполнения под повышенные требования по давлению и температуре рабочей среды.

Поставляется в вариантах с ручным управлением или с ISO-площадкой под пневматический или электрический привод дистанционного управления

	Рабочая температура: -20°С до +180°С
Блокиратор поворота: Присутствует
Герметичность: Класс «А» по ГОСТ Р 54808-2011
Рабочая среда: Жидкая и газообразная, неагрессивная к 

применяемым материалам
Спецификация:
	

	1.Гайка
	Нерж. сталь AISI 304 /316
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	2.Пружинная шайба
	Нерж. сталь AISI 304 / 316 
	

	3.Рукоятка
	201
	

	4.Упорный штифт
	Нерж. сталь AISI 304 / 316
	

	5.Прижимная гайка
	Нерж. сталь AISI 304 / 316
	

	6.Прокладка
	PTFE+C 25%
	

	7.Упорная шайба
	PTFE
	

	8.Шток
	Нерж. сталь AISI 304 / 316
	

	9.Упорная шайба 
	PTFE
	

	10.Крышка
	Нерж. сталь AISI 304 / 316
	

	11.Корпус
	Нерж. сталь AISI 304 / 316
	

	12.Уплотнение
	PTFE+C 25%
	

	13.Шар
	Нерж. сталь AISI 304 / 316
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	Модель
	Размер
	DN (мм)
	PN  (бар)
	D (мм)
	D1 (мм)
	D2
(мм)
	D3 (мм)
	L (мм)
	T

 (мм)
	H
 (мм)
	E (мм)
	C (мм)
	Площ. ISO5211

	PV02-V71SA12
	1/2
	15
	40
	15
	45
	65
	95
	36
	14
	65
	120
	9
	F04/F05

	PV02-V71SB34
	3/4
	20
	40
	20
	58
	75
	105
	40
	16
	75
	120
	9
	F04/F05

	PV02-V71SC10
	1" 
	25
	40
	24
	68
	85
	115
	43
	16
	85
	140
	11
	F04/F05

	PV02-V71SD13
	1 1/4"
	32
	40
	32
	78
	100
	140
	54
	18
	100
	170
	11
	F04/F05

	PV02-V71SE15
	1 1/2" 
	40
	40
	38
	88
	110
	150
	64
	20
	120
	200
	14
	F05/F07

	PV02-V71SF20
	2"
	50
	40
	45
	102
	125
	165
	73
	22
	125
	240
	14
	F05/F07

	PV02-V71SG25
	2 1/2" 
	65
	16 
	56
	122
	145
	185
	97
	24
	140
	280
	17
	F07/F10

	PV02-V71SH30
	3"
	80
	16
	72
	138
	160
	200
	119
	24
	160
	320
	17
	F07/F10

	PV02-V71SL40
	4"
	100
	16
	90
	162
	180
	220
	143
	26
	190
	400
	19
	F07/F10

	PV02-V71SM50
	5"
	125
	16
	110
	188
	210
	245
	180
	28
	200
	580
	22
	F10/F12

	PV02-V71SP60
	6"
	150
	16
	125
	218
	240
	280
	201
	28
	240
	700
	27
	F10/F12

	PV02-V71SR80
	8"
	200
	16
	148
	278
	   295
	335
	240
	30
	278
	700
	   32
	F10/F14


Диаграмма. 
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РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Подготовка к монтажу
Удалите оставшийся упаковочный материал с крана. Перед установкой убедитесь, что труба очищена от грязи и сварочных частиц, потому что крану может быть нанесен непоправимый ущерб при вводе в эксплуатацию. Обеспечьте достаточное пространство для дальнейшего обслуживания.

Контроль правильной работы крана: поверните вручную по часовой стрелке и убедитесь, что шар закрывает проход жидкости. Если есть утечка, то проверьте, что внутрь крана не попали инородные частиц, которые мешают нормальной работе крана.

2.Монтаж                                                                                                                                                                                                                                           
Не разбирайте кран для его установки. Убедитесь, что резьбовые соединения трубопровода и крана чистые.                                                  

ВАЖНО. Конструкция этого крана позволяет устанавливать его в любом положении, независимо от направления потока жидкости. 
После установки рекомендуется сделать несколько открытий/закрытий крана, чтобы проверить, нет ли препятствий для нормальной работы. 
Рекомендуется использовать фильтр в трубопроводе, для того чтобы продлить срок службы крана.
3.УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

Кран шаровой изготовлен методом точного литья по выплавляемым моделям и является разборным, ремонтнопригодным изделием.

Устройство и основные узлы крана показаны на рисунке 3.

Открытие/закрытие производится поворотом рукоятки до ограничителя на угол 90 градусов. 

Установка рукоятки параллельно проходному отверстию в шаре соответствует полному открытию. Рабочая среда может подаваться с любой стороны.

Кран имеет резьбовые крепежные отверстия во фланцах.

Кран шаровой обязательно открывать на полный ход. 

Конструкцией предусмотрены упоры полного открытия и закрытия.
4.Инструкция по эксплуатации

Шаровые краны обеспечивают герметичное уплотнение, когда они применяются в пределах давления/температуры, для которых они были разработаны. 

Не оставляйте кран в частично открытом положении, не зная давления и расхода в этом положении, так как срок службы уплотнений может быть значительно сокращен.

Любая жидкость, которая может затвердеть, кристаллизоваться или подвержена полимеризации, не должна оставаться в полости шара, потому что это может отрицательно отразиться на производительности или сроке службы крана.

Уплотнения, прокладки, корпус и шар крана должны быть совместимы с жидкостью, протекающей через них, в противном случае эти части могут быть повреждены.

Для того, чтобы закрыть кран, поверните ручку на 90 градусов по часовой стрелке. Когда рукоятка соосна с трубопроводом, кран открыт.

При необходимости автоматизации крана серии V71, на него могут быть установлены пневмо- и электроприводы, что охватывает широкий спектр операций.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

   – использовать кран в качестве регулирующего или дроссельного устройства; 

   – производить любые работы при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе;       

   – применять рычаги, удлиняющие рукоятку крана; 

   – эксплуатировать кран на трубопроводах, подверженных вибрации; 

   – использовать кран на параметрах, превышающих указанные в данном паспорте;
5.Транспортировка и хранение









Хранение и транспортировка данного вида продукции должна осуществляться в упаковке. 

Убедитесь, что во время транспортировки, разгрузки продукция не была повреждена. 

Во время хранения рекомендуется хранение кранов в защитной упаковке, чтобы предотвратить его загрязнение. Краны следует хранить в сухом и чистом месте.

6.Безопасность
Жидкости, протекающие через кран, могут быть коррозионными, токсичными или легковоспламеняющимися. При работе с кранами необходимо принять меры безопасности и целесообразно использовать средства личной защиты.

Перед снятием крана для очистки или замены следует убедиться, что трубопровод перекрыт и НЕ под давлением, поскольку неправильное обращение может привести к серьёзным травмам людей, а также повреждению трубопровода.

7.Транспортировка и хранение









Хранение и транспортировка данного вида продукции должна осуществляться в оригинальной упаковке. 

Убедитесь, что во время транспортировки, разгрузки продукция не была повреждена. 
Во время хранения рекомендуется хранение кранов в защитной упаковке, чтобы предотвратить его загрязнение. Краны следует хранить в сухом и чистом месте.
8.ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев 

со дня поставки. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или 

обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает 

сервисный центр.  

Потребитель теряет гарантийные права, в случае: 

   – применение изделия не соответствует эксплуатационным параметрам; 

   – нарушения требований по транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации;  

   – механических повреждений и несанкционированного ремонта изделия; 

Гарантия не предусматривает возмещение ущерба, транспортных расходов и любого другого убытка, связанного с эксплуатацией изделия.

Производитель оставляет за собой право на изменения без предварительного уведомления.

Диаграмма потери напора
Кран шаровой полнопроходной фланцевый 

Значение Kv:

Kv = Поток воды в м3/ч, проходящий через кран и вызывающий перепад давления 1 бар.

	1" 
	1 1/4"
	 1 1/2" 
	2" 
	2 1/2" 
	3" 
	4"

	83 
	130 
	205
	 340
	 520
	 1100 
	1820


	Отметки о прохождении приемосдаточных испытаний

	Проверка соответствия конструкторской документации  
	Годен

	Тест на прочность корпуса
	Годен

	Тест на герметичность
	Годен

	Проверка работоспособности
	Годен

	Комплектация

	№
	Наименование
	Кол-во (шт.)
	Обозначение

	1
	Кран
	1
	

	2
	Ручка
	1
	

	Паспорт/Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 шт.


Поставщик: ООО «Макс-Эйр Пневматика»
М.П.
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